## MERCK
Varáivel | Input | Material | Espessura [mm] | Espessura [pol] | Diâmetro Externo [mm] | Temperatura na Face Externa [°C] | Resistência Térmica [°C/W] | Variação de Temperatura do Fluido [°C] | Temperatura do Fluido na Saída [°C] | Taxa de Transferência de Calor [W] | Custo de Energia [$] | Custo de Investimento [$] | Custo de Manutenção [$] | Custo Total [$] | Saving [$] | VPL [$] | VPLAE [$] | Payback [anos] | Viável?
Ti | 279.15 | Isolamento Atual | 38.1 | 1.5 | 300 |  | 0.0001786 | 0.2 | 6.2 | 115901.9875 | 29076.7344 | 0 | 3200 | 32276.7344 | 0 | 0 | 0 | 0
Ponto de Orvalho | 294.6407 | Aerogel | 6 | 0.25 | 312.7 | 21.4907 | 0.005009 | 0.0071295 | 6.0071 | 4131.8443 | 1036.5701 | 97471.6748 | 974.7167 | 2011.2869 | 30265.4475 | 161584.7776 | 18877.876 | 4 | Sim
di | 0.2794 | Aerogel | 12 | 0.5 | 325.4 | 21.4907 | 0.0087099 | 0.0041004 | 6.0041 | 2376.3597 | 596.1656 | 124615.0354 | 1246.1504 | 1842.316 | 30434.4184 | 135887.7202 | 15875.7005 | 6 | Sim
de | 0.3 | Aerogel | 19 | 0.75 | 338.1 | 21.4907 | 0.01227 | 0.0029109 | 6.0029 | 1686.9644 | 423.2146 | 140071.6712 | 1400.7167 | 1823.9313 | 30452.803 | 120588.4473 | 14088.2934 | 6 | Sim
Ta | 299.85 | Aerogel | 25 | 1 | 350.8 | 21.4907 | 0.015699 | 0.0022751 | 6.0023 | 1318.5107 | 330.7794 | 167215.0317 | 1672.1503 | 2002.9297 | 30273.8047 | 91912.9542 | 10738.1486 | 8 | Sim
h_fld | 20846372.1905 | Aerogel | 31 | 1.25 | 363.5 | 21.4907 | 0.019006 | 0.0018792 | 6.0019 | 1089.0729 | 273.2195 | 178901.7564 | 1789.0176 | 2062.2371 | 30214.4973 | 79718.5892 | 9313.4865 | 9 | Sim
lmd_tube | 52 | Aerogel | 38 | 1.5 | 376.2 | 21.4907 | 0.0222 | 0.0016088 | 6.0016 | 932.3791 | 233.9092 | 190399.9855 | 1903.9999 | 2137.909 | 30138.8253 | 67572.6474 | 7894.4816 | 10 | Sim
U | 1.6 | Aerogel | 44 | 1.75 | 388.9 | 21.4907 | 0.025289 | 0.0014123 | 6.0014 | 818.5098 | 205.3424 | 206045.1169 | 2060.4512 | 2265.7936 | 30010.9408 | 50832.891 | 5938.7835 | 11 | Sim
H | 0 | Aerogel | 50 | 2 | 401.6 | 21.4907 | 0.028279 | 0.001263 | 6.0013 | 731.9779 | 183.6338 | 221501.7528 | 2215.0175 | 2398.6514 | 29878.083 | 34239.0617 | 4000.134 | 12 | Sim
z | 100 | Aerogel | 57 | 2.25 | 414.3 | 21.4907 | 0.031176 | 0.0011457 | 6.0011 | 663.9625 | 166.5706 | 239220.3354 | 2392.2034 | 2558.7739 | 29717.9604 | 15149.9134 | 1769.9575 | 14 | Sim
eps | 0.2 | Aerogel | 63 | 2.5 | 427 | 21.4907 | 0.033985 | 0.001051 | 6.0011 | 609.0708 | 152.7997 | 256373.4313 | 2563.7343 | 2716.534 | 29560.2003 | -3353.5265 | -391.791 |  | Não
m | 138 | Aerogel | 69 | 2.75 | 439.7 | 21.4907 | 0.036713 | 0.00097287 | 6.001 | 563.8198 | 141.4474 | 279558.385 | 2795.5839 | 2937.0313 | 29339.7031 | -28425.8219 | -3320.9758 |  | Não
c | 4199.5728 | Aerogel | 76 | 3 | 452.4 | 21.4907 | 0.039363 | 0.00090737 | 6.0009 | 525.8598 | 131.9243 | 310660.1523 | 3106.6015 | 3238.5258 | 29038.2085 | -62108.2251 | -7256.0757 |  | Não
R_rev | 0.0001 | Aerogel | 82 | 3.25 | 465.1 | 21.4907 | 0.04194 | 0.00085162 | 6.0009 | 493.548 | 123.8181 | 333845.1061 | 3338.4511 | 3462.2692 | 28814.4652 | -87208.3054 | -10188.5066 |  | Não
RH | 0.74 | Aerogel | 88 | 3.5 | 477.8 | 21.4907 | 0.044448 | 0.00080357 | 6.0008 | 465.7011 | 116.8321 | 360988.4666 | 3609.8847 | 3726.7167 | 28550.0176 | -116615.1992 | -13624.1007 |  | Não
N | 1752 | Aerogel | 95 | 3.75 | 490.5 | 21.4907 | 0.046891 | 0.00076172 | 6.0008 | 441.4453 | 110.7469 | 388131.8271 | 3881.3183 | 3992.0652 | 28284.6692 | -146029.8042 | -17060.5956 |  | Não
CEE | 0.7 | Aerogel | 101 | 4 | 503.2 | 21.4907 | 0.049271 | 0.00072492 | 6.0007 | 420.1211 | 105.3972 | 407546.8697 | 4075.4687 | 4180.8659 | 28095.8684 | -167060.8829 | -19517.6469 |  | Não
eta | 0.91 | Espuma Elastomérica | 6 | 0.25 | 312.7 | 21.4907 | 0.002777 | 0.012858 | 6.0129 | 7451.6567 | 1869.423 | 57699.1118 | 576.9911 | 2446.4141 | 29830.3202 | 197632.8783 | 23089.3592 | 3 | Sim
COP | 5.372 | Espuma Elastomérica | 12 | 0.5 | 325.4 | 21.4907 | 0.0043349 | 0.008238 | 6.0082 | 4774.2669 | 1197.7369 | 70893.801 | 708.938 | 1906.6749 | 30370.0594 | 189058.0752 | 22087.5689 | 3 | Sim
n | 15 | Espuma Elastomérica | 19 | 0.75 | 338.1 | 21.4907 | 0.0058336 | 0.0061219 | 6.0061 | 3547.8799 | 890.069 | 78433.6234 | 784.3362 | 1674.4052 | 30602.3292 | 183506.3608 | 21438.9646 | 3 | Sim
i | 0.08 | Espuma Elastomérica | 25 | 1 | 350.8 | 21.4907 | 0.0072776 | 0.0049074 | 6.0049 | 2844.0253 | 713.4905 | 91628.3125 | 916.2831 | 1629.7736 | 30646.9607 | 170693.6946 | 19942.0667 | 4 | Sim
tm | 0.01 | Espuma Elastomérica | 31 | 1.25 | 363.5 | 21.4907 | 0.0086706 | 0.004119 | 6.0041 | 2387.1428 | 598.8708 | 97283.1793 | 972.8318 | 1571.7026 | 30705.0317 | 165535.8856 | 19339.4822 | 4 | Sim
TF | 279.35 | Espuma Elastomérica | 38 | 1.5 | 376.2 | 21.4907 | 0.010016 | 0.0035657 | 6.0036 | 2066.4747 | 518.4237 | 102938.0461 | 1029.3805 | 1547.8041 | 30728.9302 | 160085.5772 | 18702.7251 | 5 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 44 | 1.75 | 388.9 | 21.4907 | 0.011318 | 0.0031557 | 6.0032 | 1828.8864 | 458.8191 | 110477.8684 | 1104.7787 | 1563.5978 | 30713.1366 | 152410.5697 | 17806.0575 | 5 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 50 | 2 | 401.6 | 21.4907 | 0.012577 | 0.0028397 | 6.0028 | 1645.7051 | 412.8638 | 118017.6908 | 1180.1769 | 1593.0407 | 30683.6937 | 144618.7313 | 16895.7406 | 5 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 57 | 2.25 | 414.3 | 21.4907 | 0.013798 | 0.0025884 | 6.0026 | 1500.0954 | 376.3341 | 126688.4865 | 1266.8849 | 1643.219 | 30633.5153 | 135518.4352 | 15832.5571 | 6 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 63 | 2.5 | 427 | 21.4907 | 0.014983 | 0.0023838 | 6.0024 | 1381.5214 | 346.5871 | 134982.2911 | 1349.8229 | 1696.41 | 30580.3244 | 126769.3436 | 14810.4047 | 6 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 69 | 2.75 | 439.7 | 21.4907 | 0.016133 | 0.0022139 | 6.0022 | 1283.0523 | 321.8838 | 146292.0247 | 1462.9202 | 1784.804 | 30491.9303 | 114703.003 | 13400.6996 | 7 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 76 | 3 | 452.4 | 21.4907 | 0.01725 | 0.0020705 | 6.0021 | 1199.9418 | 301.0336 | 161371.6694 | 1613.7167 | 1914.7503 | 30361.9841 | 98511.0864 | 11509.0054 | 8 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 82 | 3.25 | 465.1 | 21.4907 | 0.018337 | 0.0019478 | 6.0019 | 1128.8299 | 283.1935 | 172681.403 | 1726.814 | 2010.0075 | 30266.7268 | 86386.0004 | 10092.4371 | 8 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 88 | 3.5 | 477.8 | 21.4907 | 0.019394 | 0.0018416 | 6.0018 | 1067.2714 | 267.7501 | 185876.0921 | 1858.7609 | 2126.511 | 30150.2234 | 72194.1022 | 8434.4041 | 9 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 95 | 3.75 | 490.5 | 21.4907 | 0.020425 | 0.0017487 | 6.0017 | 1013.4441 | 254.2462 | 199070.7813 | 1990.7078 | 2244.954 | 30031.7803 | 57985.6022 | 6774.4315 | 10 | Sim
|  | Espuma Elastomérica | 101 | 4 | 503.2 | 21.4907 | 0.021429 | 0.0016668 | 6.0017 | 965.9623 | 242.3343 | 208495.5592 | 2084.9556 | 2327.2899 | 29949.4444 | 47856.0721 | 5591.0031 | 11 | Sim